소방전기공사 시방서

▣ 식당동 및 다목적홀 인테리어 개선공사 ▣

2021.  2.

목        차

제 1 장   일 반 사 항

제 2 장   배 관 공 사

제 3 장   배 선 공 사

제 4 장   자 동 화 재 탐 지 설 비 공 사

제 5 장   유 도 등 설 비 공 사

1. 일 반 사 항

1-1 목적

본 시방서는 소방공사 전반에 관한 일반적인 공통사항으로 시공상 지켜야 할 기술적인

사항을 규정함을 목적으로 한다

1-2 적용범위

1) 본 시방은 소방기본법의 규제를 받는 모든 소방공사에 적용한다.

2) 본 시방에 명시되지 않은 사항은 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률,

소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행령, 각 소방설비 별 화재안전기준,

조례 및 고시, 건축법등 본 공사에 관계되는 각종 법령에 준한다.

3) 도면 및 특기시방에 명시된 사항은 본 시방에 우선하여 적용한다.

4) 본 시방에 수록된 사항은 각 공종에 해당되는 사항만 구분 적용한다.

1-3 공사의 시행

1) 수급자는 모든 공사의 착공전 당해 공사계획서를 제출하여야 하며, 주요공정

착공 1일전에 감독관 승인을 득하고 지시를 받아야한다.

2) 수급자는 공사시행전 소방설비계통 및 관계설비의 계통을 숙지한 후 공사를

시행하여야 한다.

3) 수급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일 지라도 법령에 규제되는

사항, 시공상, 구조상, 외관상, 당연히 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 보완

시공하여야 하며, 도면과 시방서의 내용이 상치되거나 해석상의 견해차이가 있을

때에는 감독관의 해석에 따라야 한다.

4) 수급자는 감독관의 지시가 있을때 해당공종시공전세부시공도(SHOP DRAWING)를

제반여건에 맞게 작성한 후 공사를 시행하여야 한다.

5) 소방시설공사는 소방시설공사업법에 의거 소방설비공사업 면허를 받은 자가 시공

하여야 한다.

6) 수급자는 본 설계도서중 예산내역서상의 수량 및 단가가 정부에서 정한 기준

보다 과다히 책정되어 과다 계산된 부분에 대한 감액 또는 환불 요구가 있을시는

계약 기간중은 물론, 준공후에라도 이의없이 수락하여야 한다.

7) 수급자와 자급자재 납품자와의 시공한계는 각 지급자재구입시방서의 규정에

따른다.

1-4 사용자재 및 기기

1) 모든 자재는 KS표시품 및 내무부령에 의한 검정품을 사용하여야 하며,KS

표시품이 없을 때는 형식승인품, 시중최고품 순서로 사용하여야 한다.

2) 사용자재중 변질.손상 또는 기능상의 하자가 있는 불량품으로 감독관이 인정

할때는 이를 사용치 말고 장외로 반출하여야 한다.

3) 업체에서 지급한 자재를 사용하는 경우에는 감독관의 확인을 받아야 하며,

수급자는 사용중 파손이나 유실된 자재는 즉시 보상하여야 한다.

1-5 기기 및 자재의 시험

1) 본 시방의 적용을 받는 자재의 시험을 아래와 같다. 단, KS 표시품 및 형식

품 목	시 험 방 법	시 험 항 목	비 고
전선 및 케이블류	제작자 자체시험	해당규정에 의한 .절연저항시험 .내전압시험 .난연성시험

승인품은 시험을 면제한다.

2) 화재 탐지수신반 및 비상방송용 앰프등은 제작도면을 감독관에게 제출한 후

제작하여야 하며 현장에 반입시에는 공인기관 시험을 필하여 시험성적서와

같이 반입하여야 한다.

3) 본시방 또는 특기시방서에 시험명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상 자재가

자재가 조잡하거나 품질의 적정여부를 판별키 어려울시는 현장감독관은 기기 및

자재의 시험을 명할 수 있으며 시험결과 불합격율이 높다고 통보된 생산 업체의

자재는 감독관의 지시에 따라 사용을 제한할 수 있다.

4) 제작자 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체 시험 시설이 미흡 또는 미비

하다고 인정될시는 감독관이 공인 기관에 시험을 의뢰할 수 있다.

5) 시험성적표에는 소요현황과 제작일련번호를 명시하여아 한다.

6) 본 시험에 소요되는 제 비용은 수급자 부담으로 한다.

1-6 시공 승인도 제출

수급자는 본건공사 계약후 아래와 같이 각종 도서를 제출한다.

1) 계약서류에 의한 제출물 이외의 SHOP DRAWING의 사본, 자재 설명서 견본 및

세부사양서에 의한 모든 자료등을 감독관에게 제출하여아 한다.

2) 공정표에 SHOP DRAWING 자재설명서, 견본의 제출일자와 승인된 일자를 각

제품별로 기록한다.

(1)SHOP DRAWING

가) 동작물의 구성, 계획, 설치 또는 조립에 관하여 실제 시공할 수 있도록

당해 부분을 설명하여 나타내어 도면으로서 수급자, 공급자 또는 설치

업자가 작성하는 원도를 말한다.

나) 세부도면은 설계자가 작성한 설계원도상의 참조부호와 계약도면상에

표시된 상세도 번호로 찾아보기 쉽게하고 약자 기호는 알아보기 쉽도록

메모한다.

(2)자재 설명서

가) 제작자의 표준 개략도

- 공사에 반영이 필요 없게 된 내용의 삭제여부가 기록된 수정원도

- 공사에 추가로 반영될 표준정보

나) 제작자의 CATALOGUE, 설명서, 도표, 계획서, 성능표, 해설서 및

기타서류

- 각 사본에 재질, 제품, 모델을 확인할 수 있도록 표시를 한다.

- 필요칫수와 공차를 기재한다.

- 배선, 제어계통도를 기재한다.

(3) 견본

가) 재질, 장치, 기능도 등을 나타낼 수 있는 물품으로서 완성된 상태를

검토, 단정할 수 있는“표준” 을 세울 수 있는 실물

나) 별도 지시가 없는 한 견본은 그 제품의 주요특성, 재질을 나타낼 수

있는 정도의 충분한 크기와 수량으로서 관련 부품 또는 모든 무늬,

색상의 것을 갖추어 제출한다.

(4) 제출내역

가)승인을 필요로 하는 제출물은 그 제출물이 필요한 때로부터 최소 10

일전에 제출하도록 한다.

나)SHOP DRAWING은 투명용지에 그려진 원도, 청사진 복사도면, 시공

설명서는 수급자가 배부 사용함에 있어 필요한 부수 및 감독관이

보관할 부수를 모두 합하여 제출하여야 한다.

(5)수급자의 책임사항

가) SHOP DRAWING자재사양서, 견본은 현장에서 적용할 실제 칫수,

현장작업 표준차, CATALOGUE번호, 기타 자료 등의 수치를 제출

하기전에 확인한다.

나) 시방서에 정해진 것을 변경하여 제출할 때에는 문서상으로 감독관에게

이를 지적하여 통보하여야 하며 감독관이 변경 사양에 대한 문서상

확인없이 제출물을 숭인했다고 하더라도 그 사양변경에 대한 책임을

수급자가 진다.

다) 수급자가 제출한 제출물에 오류 또는 누락이 있는 때에는 이를

감독관이 승인했다고 하더라도 수급자는 그에 대한 책임을 진다.

라) 제출물에 승인을 나타내는 도장의 날인이나 사인이 되어 발송하기

전에는 시공에 착수하지 않는다.

마) 검사 또는 시험을 KS에 의한다.

1-7 설계변경

1) 수급자는 본공사 시행중 다음 각호의 1에 해당되는 경우는 사전에 감독관의

승인을 받은후 설계변경을 요청 할수 있다.

(1) 관련법규의 개정으로 인한 공사내용변경

(2) 관련공사의 계획이 변경된 경우

2) 본공사의 시공에 있어서 설비의 위치 변경등 경미한 변동으로 인한 도급금액의

변경은 인정치 않는다.

1-8 시설물의 훼손 및 유지

1) 공사중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시는 즉시 현장감독관의 지시에 따라

복구 또는 제시공 하여야 하며, 복구 및 제시공의 소요경비는 수급자 부담으로

한다.

2) 복구 및 재시공에 사용하는 자재 또는 복구된 시설물은 현장감독관의 요구가

있을시 본 시방에 의한 시험을 필하여야 한다.

3) 가설건물은 유류 및 기타 인화성물질을 보관시 화재예방을 위하여 안전조치를

하고 출입문에 화재예방 표시 및 자물쇠를 달고 소화기를 비치하여야 한다.

4) 가설건물의 설치기준을 건축시방에 준한다.

1-9 관계관서의 수속

1) 수급자는 공사 착공과 동시 공사시행에 필요한 관계관서의 수속(허가,신고,검사

등)을 대행하여 필하여야 한다.

1-10 공사의 준공

1) 소방공사의 준공은 준공일을 기준하여 10일전에 완료하여야 한다.

2) 소방 공사 준공시에는 다음 사항중 관련인, 허가서류를 제출하여야 한다.

- 소방사용 검사필증

1-11 준공도면 및 인수인계

1) 준공도면

공사 수급자는 공사가 준공된 때에는 준공 보고서와 함께 아래와 같은 요령에

의하여 작성한 준공도를 감독관에게 제출하여야 한다.

(1) 준공도의 원도는 테두리선이 있는 TRACING-PAPER에 그리기로 하고 기재하는

문자, 축척, 도시기호 등은 설계도서에 준하여야 한다.

(2) 준공도에는 모든 설계변경사항을 명확하고 알기 쉽게 기재하여야 한다.

(3) 수신반, 비상방송앰프 등은 감독관의 승인을 받은 재작도로서 준공도로

갈음할 수 있다.

(4) 준공도는 원도 및 청사진을 1부 제출하여야 한다.(감독관의 별도 요구시에는            감독관의 요구 따른다.다만, 기기 제작도의 원도는 제2원도로 대신하여

제출하여도 무방하다.

2) 수급자는 준공시 공사시공사진, 제시험성적서 및 측정표(절연저항, 접지저항)을

제출하여야 한다.

2. 배 관 공 사

2-1 금속관 공사

1) 전선관은 아연도 전선관으로 KSC-8401에 의한 KS표시품이어야 한다.

2) 전선관용 부속품은 KSC-8406에 의한다.

3) 배관용 박스는 KSC-8401에 의하며 사용은 아래에 준 한다.

(1) 전선관 3개까지 입출시:8각

(2) 전선관 4개까지 입출시:4각

(3) 전선관 2개이상 동일방향 입출시:중형 4각

(4) 전선관을 벽체 매입시는 4각 말단부분은 스위치 박스임.

4) 각종 배관의 박스와 전선관 접속은 록크낫트로 고정하고 전기적, 기계적으로 완전

하게 시공하여야 하며, 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이마 등으로

다듬고 금속제 붓싱을 취부하여아 한다.

5) 별도 기재가 없는한 2중 천정일시는 감지기용 배관은 천정내  노출은폐 시공하고

전선관은 2m 이내마다 새들로서 고정한다.(단, 천정제가 경량철골일 경우에는

바인드선으로 고정한다)

6) 소방용 배관은 스라브내에 매입시공한다.

7) 전선관의 구부림은 관내경의 6배이상의 곡률반경은 유지하며, 90도 이하로 굴곡

하여야 한다.

8) 스라브매입 전선관은 28mm 까지로 하며 부득이한 경우 36mm 까지로 할 수 있다.

9) 배관공사가 끝났을시는 관의 말단에 오물의 침입을 방지하기 위하여 적절한

조치를 취하여야 한다

10) 90도 굴곡부분에 대하여는 28mm 부터 노말밴드를 사용한다.

11) 전선관이 노출 시공되어 부식이 발생될 수 있는 부분에는 방청도료를 칠하고

원색과 동일한 색상으로 재도장하여야 한다.

2-2 합성수지관 공사

1) 일반경질비닐전선관(VE), 내충격성경질 비닐전선관(HI-VE)합성수지제 가요

전선관(CD), 파상형 경질 PE전선관(ELP)과 부속품은 KS표시품으로 신품이어야

한다.

2) 배관용 박스  사용은 아래에 준한다.

(1) 전선관 3개까지 입출시 : 8각(심형)

(2) 전선관 4개까지 입출시 : 4각(중심형)

(3) 전선관 2개이상 동일방향 입출시 : 8각(중심형)

(4) 전선관이 벽체 매입시는 4각, 말단부분은 스위치 박스임.

3) 내충격성 경질비닐 전선관 부속품의 재질은 염화비닐수지에 내충격성 증진을

위한 재료를 첨가한 제품이어야 한다.

4) 경질비닐 전선관 상호간의 접속은 커플링을 사용하여야 하며, 전선관 상호 및

부속품과의 접속은 접착제를 사용하여 이탈방지 및 방수가 되도록하여야 한다.

5) 벽식구조체에 매입되는 각종 박스류 설치는 지지용 보강철물을 제작하여 철근

및 거푸집에 견고하게 고정하고 거푸집 해체후 보강철물이 노출되지 않도록

하여야 한다.

6) 경질비닐 전선관 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에

의한 외상을 받기 쉬운 곳은 피하여야 한다.

7) 합성수지제 가요전선관(CD)은 전용의 금속제관 또는 덕트에 수납하여 시설하는

경우 외에는 직접 콘크리트에 매입하여 시설하여야 한다.

8) 별도 기재가 없는한 2중 천정일시는 천정내 노출 은폐 시공하고 전선관은 1.5m

이내마다 새들로서 고정한다.

(단, 천정재가 경량철골일 경우에는 바인드선으로 고정한다)

9) 전선관용 박스 시공후 오염물질 침투 방지를 위하여 기구부착시까지 적절한

방법으로 박스보양을 하여야 한다.

2-3 배관용 풀박스

1) 풀박스의 규격은 함 1.2mm 전비 1.6mm 이상의 두께를 갖는 아연도 철판제를

사용한다.

2) 타설비와 소방시설이 공용하는 풀박스는 칸막이를 설치하여 배관,배선하여야

한다.

3) 풀박스내의 배관은 커넥터(로크너트 및 부싱)로 마감하여야 한다.

4) 핏트내에 설치되는 풀박스는 4군데이상 스라브에 인써트등을 취부하여 견고하게

고정하여야 하며, 점검용 개구부는 보수 유지에 편리하도록 설치하여야 한다.

5) 풀박스가 500 * 500 * 200이상의 규격으로 사용할시는 형강(30 * 30 * 3t)을

을 보강하여 제작하여야 한다.

60 풀박스는 제 3종 접지공사 하여야한다.

3. 배 선 공 사

3-1 전선

1) 배선에 앞서 관내를 깨끗이 청소한다.

2) 저압간선 케이블은 600V 2종 비닐연전선 (KSC3328)을 사용한다.

3) 복스내의 전선 상호관 접속에는 소정의 와이야콘넥타 또는 테이프로

전선의 강도가 떨어지지 않도록 마감한다.

3-2  절연저항

1) 절연저항시험

전원회로의 전로와 대지 사이 및 배선상호간의 절연저항은 전기설비 기술기준

에서 정하는 바에 의하고, 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선

상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 500V의 절연저항측정기를 사용하여

측정한 절연저항이 다음 표의 값 이상이어야 한다.

기 종	시 험 부	측정기전압	절연저항치
감 지 기 발 신 기 중 계 기 수 신 기 표 시 등	절연된 단자간 및 단자와 외함간 절연된 단자간 및 단자와 외함간 충전부와 외함간 및 선로간 수신기 및 축전지설비와 충전부 와 외함간 선로간 표시등의 단자와 외함간	DC 500 V DC 500 V DC 500 V DC 500 V DC 500 V DC 500 V	50 MΩ 20 MΩ 20 MΩ 5 MΩ 20 MΩ 20 MΩ

2) 절연내력 시험

각 시험부의 절연내력은 60Hz 의 정현파에 가까운 실효전압 500V(정격전압이

60V 이상 150V 이하인 것은 1,000V, 150V를 초과하는 것은 정격전압에 2를

곱하여 얻은 값에 1,000V를 더한 값)의 교류전압을 가하였을 경우 1분간을 견디

는 것이어야 한다.

4. 자 동 화 재 탐 지 설 비 공 사

4-1  경계구역

1) 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할것.

2) 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할것.

(단, 500m2 이하의 범위안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.)

3)하나의 경계구역 면적은 600m2이하로 하고 한면의 길이는 50m이하로 할것.

( 단, 당해 소방대상물의 주된 출입문에서 그 내부 전체가 보이는 것은 1000m2

이하로 할 수 있다.)

4)지하구의 경우 하나의 경계구역의 길이는 700m 이하로 할 것.

4-2  수신기

1) 해당 특정소방대상물의 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선수 이상의 수신기를

설치할 것.

2) 4층 이상의 특정소방대상물에는 발신기와 전화통화가 가능한 수신기를 설치할 것

3) 해당 특정소방대상물에 가스누설탐지설비가 설치된 경우에는 가스누설탐지설비로

부터 가스누설신호를 수신하여 가스누설경보를 할 수 있는 수신기를 설치할 것

(가스누설탐지설비의 수신부를 별도로 설치한 경우에는 제외한다)

4)  수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할 것. 다만, 사람이 상시 근무하

는 장소가 없는 경우에는 관계인이 쉽게 접근할 수 있고 관리가 용이한 장소에

설치할 수 있다.

5) 수신기가 설치된 장소에는 경계구역 일람도를 비치할 것. 다만, 모든 수신기와

연결되어 각 수신기의 상황을 감시하고 제어할 수 있는 수신기(이하 "주수신기“

라 한다)를 설치하는 경우에는 주수신기를 제외한 기타 수신기는 그러하지 아니하다.

6) 수신기의 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될

수 있는 것으로 할 것

7) 수신기는 감지기·중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것

으로 할 것

8) 화재·가스 전기등에 대한 종합방재반을 설치한 경우에는 해당 조작반에 수신기의

작동과 연동하여 감지기·중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것

으로 할 것

9) 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것

10)수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터의 높이가 0.8m 이상 1.5m 이하인 장소에

설치할 것

11)수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터의 높이가 0.8m 이상 1.5m 이하인 장소에

설치할 것

12)하나의 특정소방대상물에 2 이상의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기를 상호간

연동하여 화재발생 상황을 각 수신기마다 확인할 수 있도록 할 것

4-3  감지기

1) 감지기는 하단과 부착면과의 거리는 0.3m(연기감지기에 있어서는 0.6m) 이하로

할것.

2) 감지기는 천정 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치 할것.

3) 보상식 스포트형 및 정온식 감지기는 평상시의 최고 주위온도가 공칭작동온도

또는 정온점보다 20도 이상 낮은 장소에 설치 할것.

4) 스포트형 감지기는 45도 이상 경사되지 아니하도록 부착 할것.

5) 연기감지기는 복도및 통로에 있어서는 보행거리 30m (3종에 있어서는 20m) 마다

1개 이상으로 할것.

6) 연기감지기는 천정 또는 반자부근에 흡기구가 있는 경우에는 그부근에 설치

할 것.

7) 정온식 감지기는 주방 보일러실 등으로서 다량의 화기를 단속적으로 취급

하는 장소에 설치하되 공칭작동온도가 최고 주위온도보다 섭씨 20도이상

높은 것으로 설치하여야 한다.

4-4   음향장치

1) 주음향장치는 수신기의 내부 또는 그 직근에 설치할 것

2) 지구음향장치는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각

부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 해당

층의 각부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것.

3) 음향장치는 다음 각 목의 기준에 따른 구조 및 성능의 것으로 하여야 한다.

가. 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것

나. 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이

되는 것으로 할 것

다. 감지기 및 발신기의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

4) 하나의 특정소방대상물에 2 이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 지

구음향장치 및 시각경보장치를 작동할 수 있도록 할 것

4-5   발신기

1) 조작이 쉬운 장소에 설치하고, 스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의

높이에 설치할 것.

2) 감지회로 끝부분에 설치 한다.

3) 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터

하나의 발신기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 할 것. 다만, 복도 또는 별

도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다.

4) 발신기의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으

로부터 15° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느곳에서도

쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 하여야 한다.

4-6   전  원

1) 자동화재 탐지설비의 상용전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류

전압의 옥내 간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것

2) 개폐기에는 "자동화재탐지설비용"이라고 표시한 표지를 할 것

3) 자동화재 탐지설비의 비상전원은 당해 자동화재 탐지설비를 60분간 지속

한후 유효하게 10분이상 경보할 수 있는 축전기 설비(수신기내장 포함)를

설치하여야 한다.

다만, 상용전원이 축전지설비인 경우에는 그러하지 아니하다.

4-7   배  선

1) 전원회로의 배선은 옥내소화전설비의화재안전기준(NFSC102) 별표 1에 따른

내화배선에 따르고, 그 밖의 배선(감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에

이르는 감지기회로의 배선을 제외한다)은 옥내소화전설비의화재안전기준

(NFSC102) 별표 1에 따른 내화배선 또는 내열배선에 따라 설치할 것

2)  600V 내열성 비닐절연전선 또는 이와 동등이상의 내열성이 있는 전선을

사용하고 내화구조로 된 구조부에 매설하거나 이와 동등이상의 내열효과가

있는 방법에 의하여 보호하도록 할것.

3) 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 다음의 기준에 따를 것

가. 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것

나. 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 할 것

다. 감지기 회로의 끝부분에 설치하며, 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이

쉽도록 해당감지기의 기판 등에 별도의 표시를 할 것

4) 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 할 것

5) 전원회로의 선로와 대지와의 사이 및 배선 상호간에는 직류 250V이하인것에

있어서는 0.1메가옴 이상,150V를 초과하는 것에 있어서는 0.2메가옴 이상

이어야 하고 감지기 회로 및 부속회로의 선로와 대지와의 사이에 배선 상호

간에는 하나의 경계구역 마다 직류250V 의 절연저항 측정기로 사용하여 측정한

절연저항이 0.1메가옴 이상이 되도록 한다.

6) 자동화재탐지설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관·덕트(절연효력이 있는 것으

로 구획한 때에는 그 구획된 부분은 별개의 덕트로 본다)·몰드 또는 풀박스 등

에 설치할 것. 다만, 60V 미만의 약 전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전

압이 같을 때에는 그러하지 아니하다.

7) 피(P)형 수신기 및 지피(G.P.)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의

공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하로 할 것

8) 자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 50Ω 이하가 되도록 하여야 하며,

수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기

정격전압의 80% 이상이어야 할 것

5.  유도등  설비  공사

5 - 1  피난구 유도등

1) 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구

2) 직통계단·직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구

3) 제1호와 제2호에 따른 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구

4) 안전구획된 거실로 통하는 출입구

가. 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5m 이상의 곳에

설치하여야 한다.

5 - 2  통로 유도등

1) 복도통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

가. 복도에 설치할 것

나. 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치할 것

다. 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것. 다만, 지하층 또는 무창

층의 용도가 도매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사 또는 지하상가

인 경우에는 복도·통로 중앙부분의 바닥에 설치하여야 한다.

라. 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 아니하는 강도의 것

으로 할 것

2) 거실통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

가. 거실의 통로에 설치할 것. 다만, 거실의 통로가 벽체 등으로 구획된 경우

에는 복도통로유도등을 설치하여야 한다.

나. 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치할 것

다. 바닥으로부터 높이 1.5m 이상의 위치에 설치할 것. 다만, 거실통로에 기둥

이 설치된 경우에는 기둥부분의 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 위치에

설치할 수 있다.

3) 계단통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

가. 각층의 경사로 참 또는 계단참마다(1개층에 경사로 참 또는 계단참이 2

이상 있는 경우에는 2개의 계단참마다)설치할 것

나. 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것

5 - 3  시설 기준

1) 주위에 이와 유사한 등화광고물·게시물 등을 설치하지 아니할 것

2) 통행에 지장이 없도록 할것.

3) 바닥으로부터 1m이하 위치 (계단 및 통로에 설치할 때에는 바닥 또는벽체등)

에 설치 할것.

4) 주위에 이와 유사한 광고물 게시물등은 설치하지 아니 할것.

5) 조명도는 통로유도등의 바로 밑으로 부터 0.5m 떨어진 바닥에서 측정하여

1룩스 이상(바닥에 매설할것에 있어서 통로유도등의 직상부 1.0m의 높이에서

측정하여 1룩스 이상) 이어야 한다.

6) 통로유도등은 백색바탕에 녹색으로 표시등으로 하여야 한다.

7) 바닥에 설치하는 유도등은 하중에 의하여 파괴되지 아니하는 강도의 것으로

하여야 한다.

8) 유도등간의 배선은 정전시에도 충전 가능하며 항상 점등 될 수 있는 2선식

배선으로 하여야 한다.

9) 유도등 충전용량은 해당건물이 11층 이상인 건물일 경우엔 60분이상 으로 시설

하고 모든 유도등은 고휘도용으로 시설 할 것.